权利要求书

一种电熔镁砂熔炼过程多级需量控制方法，其特征在于：包括以下步骤：

步骤1：获得每台电熔镁炉当前熔炼过程的电力参数及操作类型，所述的电力参数包括：电极电流、炉前变压器二次侧电压以及功率因数；所述的操作类型包括加料、排气和主熔；

步骤2：根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

上一个需量周期终点与当前需量周期终点的间隔为滑差时间，将滑差时间平均分段，每一段时间作为一个时间段；

若当前时刻在滑差时间的第1或第2时段内，则根据当前总用电负荷预测从当前时刻到滑差时间的第4时间段结束的耗电量，并将上述耗电量与从需量周期开始到当前的耗电量相加，确定出总的预测耗电量；所述的需量周期为电熔镁炉用电负荷的一个需量周期；

若当前时刻在滑差时间的第3或第4时段内，则根据当前总的用电负荷预测从当前时刻到滑差时间的第5时间段结束的耗电量，并将上述耗电量与从需量周期开始到当前的耗电量相加，确定出总的预测耗电量；

若当前时刻在滑差时间的第5时段内，则根据当前总的用电负荷预测从当前时刻到滑差时间的第6时间段结束的耗电量，并将上述耗电量与从需量周期开始到当前的耗电量相加，确定出总的预测耗电量；

若当前时刻在滑差时间的第6时段内，则根据当前总的用电负荷预测从当前时刻到滑差时间的第6时间段结束的耗电量，并将上述耗电量与从需量周期开始到当前的耗电量相加，确定出总的预测耗电量；

步骤3：当前时刻在滑差时间的第1时段～第5时段时，若预测耗电量大于最大耗电限额时，则执行步骤4，反之执行步骤2；当前时刻为需量周期滑差时间的第6时段时，若预测耗电量大于最大耗电限额的0.9～0.95倍时，则执行步骤4，反之执行步骤2；

步骤4：执行多级需量控制。

根据权利要求1所述的电熔镁砂熔炼过程多级需量控制方法，其特征在于：所述的步骤4包括以下步骤：

步骤4‑1、判断当前时刻是否在滑差时间的第1时段内，若是，则执行步骤4‑2，否则，执行步骤4‑11；

步骤4‑2、在滑差时间的第2时段采取一级需量控制，在第1时段内不采取控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4‑3；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4‑3、在第1时段和第2时段均采取一级需量控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4‑4；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4‑4、在第2时段采取二级控制，第1时段不采取控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4‑5；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4‑5、在滑差时间的第1时段采取一级控制，同时在滑差时间的第2时段采取二级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4‑6；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4‑6、在滑差时间的第1时段、第2时段均采取二级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4‑7；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4‑7、在滑差时间的第2时段采取三级控制措施，滑差时间的第1时段不采取控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4‑8；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4‑8、在滑差时间的第1时段采取一级控制，同时在滑差时间的第2时段采取三级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4‑9；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4‑9、在滑差时间的第1时段采取二级控制，同时在滑差时间的第2时段采取三级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4‑10；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4‑10、在滑差时间的第1时段、第2时段均采取三级控制；

步骤4‑11、判断当前时刻是否在需量周期滑差时间的第2时段内，若是，则执行步骤4‑12，否则，执行步骤4‑21；

步骤4‑12、在滑差时间的第3时段采取一级需量控制，在第2时段内不采取控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4‑13；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4‑13、在第2时段和第3时段均采取一级需量控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4‑14；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4‑14、在第3时段采取二级控制，第2时段不采取控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4‑15；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4‑15、在滑差时间的第2时段采取一级控制，同时在滑差时间的第3时段采取二级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4‑16；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4‑16、在滑差时间的第2时段、第3时段均采取二级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4‑17；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；     步骤4‑17、在滑差时间的第3时段采取三级控制措施，滑差时间的第2时段不采取控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4‑18；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4‑18、在滑差时间的第2时段采取一级控制，同时在滑差时间的第3时段采取三级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4‑19；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4‑19、在滑差时间的第2时段采取二级控制，同时在滑差时间的第3时段采取三级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4‑20；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4‑20、在滑差时间的第2时段、第3时段均采取三级控制；

步骤4‑21、判断当前时刻是否在需量周期滑差时间的第3时段内时，若是，则执行步骤4‑22，否则，执行步骤4‑31；

步骤4‑22、在滑差时间的第4时段采取一级需量控制，在第3时段内不采取控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4‑23；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4‑23、在第3时段和第4时段均采取一级需量控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4‑24；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4‑24、在第4时段采取二级控制，第3时段不采取控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4‑25；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；    步骤4‑25、在滑差时间的第3时段采取一级控制，同时在滑差时间的第4时段采取二级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4‑26；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4‑26、在滑差时间的第3时段、第4时段均采取二级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4‑27；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4‑27、在滑差时间的第4时段采取三级控制措施，滑差时间的第3时段不采取控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4‑28；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4‑28、在滑差时间的第3时段采取一级控制，同时在滑差时间的第4时段采取三级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4‑29；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4‑29、在滑差时间的第3时段采取二级控制，同时在滑差时间的第4时段采取三级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4‑30；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4‑30、在滑差时间的第3时段、第4时段均采取三级控制；

步骤4‑31、判断当前时刻是否在需量周期滑差时间的第4时段内时，若是，则执行步骤4‑32，否则，执行步骤4‑41；

步骤4‑32、在滑差时间的第5时段采取一级需量控制，在第4时段内不采取控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4‑33；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4‑33、在第4时段和第5时段均采取一级需量控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4‑34；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4‑34、在第5时段采取二级控制，第4时段不采取控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4‑35；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4‑35、在滑差时间的第4时段采取一级控制，同时在滑差时间的第5时段采取二级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4‑36；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4‑36、在滑差时间的第4时段、第5时段均采取二级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4‑37；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；      步骤4‑37、在滑差时间的第5时段采取三级控制措施，滑差时间的第4时段不采取控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4‑38；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4‑38、在滑差时间的第4时段采取一级控制，同时在滑差时间的第5时段采取三级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4‑39；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4‑39、在滑差时间的第4时段采取二级控制，同时在滑差时间的第5时段采取三级控制，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4‑40；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4‑40、在滑差时间的第4时段、第5时段均采取三级控制；

步骤4‑41、判断当前时刻是否在需量周期滑差时间的第5时段内时，若是，则执行步骤4‑42，否则，执行步骤4‑45；

步骤4‑42、在滑差时间的第5时段内采取一级控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4‑43；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4‑43、在滑差时间的第5时段内采取二级控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4‑44；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；         步骤4‑44、在滑差时间的第5时段内采取三级控制措施；

步骤4‑45、判断当前时刻是否在需量周期滑差时间的第6时段内时，若是，则执行步骤4‑46；否则返回执行步骤4‑1；

步骤4‑46、在滑差时间的第6时段内采取一级控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4‑47；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4‑47、在滑差时间的第6时段内采取二级控制措施，若预测耗电量大于最大耗电限额，则执行步骤4‑48；否则继续根据全部电熔镁炉当前总用电负荷预测耗电量；

步骤4‑48、在滑差时间的第6时段内采取三级控制措施。

根据权利要求2所述的电熔镁砂熔炼过程多级需量控制方法，其特征在于：所述的一级需量控制措施，即对主熔操作类型下的电熔镁炉采取微调电流设定值的措施；所述的二级需量控制措施，即对主熔、加料操作类型下的电熔镁炉进行断电；所述的三级需量控制措施，即对主熔、加料和排气操作类型下的镁炉进行断电。

根据权利要求3所述的电熔镁砂熔炼过程多级需量控制方法，其特征在于：所述的微调电流设定值，即根据需要卸载的耗电量、调整时间和主熔操作类型下镁炉的数量、功率因数、变压器二次侧电压确定电流设定值调整量；所述的对电熔镁炉进行断电，即根据需要卸载的耗电量、调整时间和每台镁炉的用电负荷确定需要断电的电熔镁炉。